## riassunto
y1 | y2 | y3 | y4
300000 | 200 | 0 | 3.3333
k€ | k€/MW | k€/km | k€/(MW*km)

## calcolo
Progetto | Note | S | D | y1 | y2 | y3 | y4 | CAPEX declared k€ | capex cavi | capex total estimate | Error% | MAE | CAPEX sources
tyrrenian | entrambe le tratte | 1000 | 970 | 300000 | 200 | 0 | 3.3333 | 3700000 | 3233332.8098 | 3733332.8098 | 0.9009% | 0.9009% | https://www.terna.it/it/media/comunicati-stampa/dettaglio/finanziamento-bei-tyrrhenian-link
GRITA2 |  | 500 | 200 | 300000 | 200 | 0 | 3.3333 | 750000 | 333333.2794 | 733333.2794 | -2.222% | 2.222% | https://www.ilsole24ore.com/art/terna-dall-interconnessione-la-grecia-all-adriatic-link-cosi-gruppo-ridisegna-e-rafforza-rete-elettrica-AFgTfXdC
Adriatic |  | 1000 | 250 | 300000 | 200 | 0 | 3.3333 | 1300000 | 833333.1984 | 1333333.1984 | 2.564% | 2.564% | https://www.ilsole24ore.com/art/terna-dall-interconnessione-la-grecia-all-adriatic-link-cosi-gruppo-ridisegna-e-rafforza-rete-elettrica-AFgTfXdC
TUNITA |  | 600 | 220 | 300000 | 200 | 0 | 3.3333 | 850000 | 439999.9288 | 859999.9288 | 1.176% | 1.176% | https://www.ilsole24ore.com/art/terna-dall-interconnessione-la-grecia-all-adriatic-link-cosi-gruppo-ridisegna-e-rafforza-rete-elettrica-AFgTfXdC
Piossasco Grand ile |  | 1200 | 190 | 300000 | 200 | 0 | 3.3333 |  | 759999.8769 | 1299999.8769
|  |  | Parametr Ottimizzatii---> | 300000 | 200 | 0 | 3.3333 |  |  |  | MAX | 2.564%
[11 empty] | MEAN | 1.716% | Descrizione calcolo e assumptions:
Mi sono basato sui dati pubblici riferiti ai principali progetti di interconnessione HVDC pianificati da Terna. Si ritiene corretto utilizzare dati relativi ad HVDC in quanto: -il grosso del piano di sviluppo Terna punta proprio su questo tipo di tecnologia (probabilmente perché per linee di grossa potenza risulta più facile sfruttare corridoi marini/sotterranei piuttosto che sviluppare molti chilometri di linee aeree che impattano su numerose località/abitazioni/attività) -i costi di sistemi HVDC sono tipicamente più elevati di quelli di sistemi AC, quindi utilizzare questi dati rappresenta una stima conservativa dei costi (ovvero se l'aumento di transito di potenza fra zone fosse in realtà effettuato con un misto di HVDC + AC, i costi risulterebbero più bassi di quelli stimati in questo modo) Sulla base di questi costi ho ottimizzato i parametri con il solver di excel. in un secondo momento ho preferito banalizzare il termine Y3 = 0, per semplificare il problema e perché ritengo che comunque il termine y4 già tiene conto correttamente di distanza e potenza. Ho poi aggiustato manualmente i parametri per spostare il costo più su y2 che su y1, in modo che il modello tenga più conto dell'aumentare del costo all'aumentare della potenza richiesta.
cost breakdown
|  |  |  | Fixed | S | D | S&D
|  |  |  | 300000 | 200000 | 0 | 3233332.8098
|  |  |  | 300000 | 100000 | 0 | 333333.2794
|  |  |  | 300000 | 200000 | 0 | 833333.1984
|  |  |  | 300000 | 120000 | 0 | 439999.9288
|  |  | % | 8.036% | 5.357% | 0% | 86.61%
|  |  |  | 40.91% | 13.64% | 0% | 45.45%
|  |  |  | 22.5% | 15% | 0% | 62.5%
|  |  |  | 34.88% | 13.95% | 0% | 51.16%
risultati ottimizzazione libera
|  | y1 | y2 | y3 | y4
|  | 409107.0408 | 1.8 | 8.9899 | 3.3818

## dati costi
source
https://download.terna.it/terna/Terna_Piano_Sviluppo_2023_Documento_Metodologico_applicazione_analisi_costi_benefici_8db254c3b3edff1.pdf
Elemento | Costo [k€/km] | Elemento | Costo [k€/CAD] | Ipotesi semplificativa | dato
Elettrodotto DT 380 kV | 964 | sistema monitoraggio cavo (Unità centrale) | 592 | y4 | costo / MVA / km | 4.2942
cavi 380 kV x 6 (1200 MVA?) | 5059 | Coppia terminale collegamento in cavo 380x6 | 1220 | y2 | costo / MVA | 91.4542
sistema monitoraggio cavo 380 | 94 | Stallo 380 kV ATR (AIS) | 793 | y2 | stima 2 | 3.688
|  | ATR 380/150-132kV da 250MVA | 1360
|  | ATR 400/155kV da 400MVA | 1540
|  | COMPENSATORE SINCRONO (COPPIA) 250MVA | 45000
|  | COMPENSATORE SINCRONO (SINGOLO) 250MVA | 27000
|  | REATTORE 380 kV | 1510
|  | Sbarre e Parallelo Sbarre 380 kV (AIS) | 930
|  | Acquisto aree per stazione elettrica - ambito urbanizzato (1 ha) | 1275
|  | fabbricato integrato | 381
|  | Stazione di Trasformazione - Parti Comuni SAS, SA e SG (380/150kV op 380/220kV) | 3688